## CHLAZENÍ
Chlazení objektu Vojenské zdravodtní pojišťovny Praha
CHLAZENÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Poř. Číslo | Číslo položky | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Poznámka k výkazu výměr:
Číslo položky koresponduje s označením jednotlivých položek
ve výkresové dokumentaci.
Počty kusů a rozsah jednotlivých položek je patrný z výkazu výměr
vč. příloh nebo příslušné výkresové dokumentace.
Poznámka ke stanovení množství k měrné jednotce:
U měrné jednotky ks - skutečný počed prvků dle výkresové dokumentace.
U měrné jednotky bm - skutečná délka prvků z výkresové dokumentace s rezervou na prořez ve výši 10 %.
Zařízení č.1 - Chlazení kanceláří v 1.NP - 3.NP - pravá část
1 | 1-01 | Venkovní jednotka - provedení chlazení a topení - systém s proměnným průtokem chladiva | ks | 1 | 0 | 0
Qch = 40 kW, Qt 45 kW, Pel = 10,59 kW / 400 V, chladivo R 410A
jmenovitý chladicí výkon při teplotě 35 °C
rozsah venk. teplot pro správný chod systému -5 až +48 °C
hladina ak. tlaku max. 62 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky
hmotnost (bez náplní) max. 162 kg
max. rozměry - v. 1630 mm, š. 940 mm, hl. 460 mm
včetně vyhřívání vany jednotky
2 | 1-02 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 10 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 2,2 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.33 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
3 | 1-03 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 3 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 2,8 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.36 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
4 | 1-04 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 5,6 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.39 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
5 | 1-05 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 7,1 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.44 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
Specifikace rozvodů chladu:
6 |  | Cu potrubí - průměr 6 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 45 | 0 | 0
7 |  | Cu potrubí - průměr 10 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 35 | 0 | 0
8 |  | Cu potrubí - průměr 12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 69 | 0 | 0
9 |  | Cu potrubí - průměr 16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 35 | 0 | 0
10 |  | Cu potrubí - průměr 28 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 24 | 0 | 0
11 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám do 15 kW | ks | 12 | 0 | 0
12 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám 15 - 40 kW | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám 40 - 45 kW | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
15 |  | Filtrdehydrátor obousměrný, připojovací průměr 12 mm | ks | 1 | 0 | 0
Materiál pro uložení venkovní jednotky na střechu budovy:
16 |  | Montážní konzole pod venkovní jednotku - masivní konzole se zinkovou úpravou, nosnost 200 kg, včetné prvků pro usazení konzole - dlaždice a rýhovaná guma | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
Zařízení č.2 - Chlazení kanceláří v 1.NP - 3.NP - levá část
18 | 2-01 | Venkovní jednotka - provedení chlazení a topení - systém s proměnným průtokem chladiva | ks | 1 | 0 | 0
Qch = 22,4 kW, Qt 25 kW, Pel = 5,72 kW / 400 V, chladivo R 410A
jmenovitý chladicí výkon při teplotě 35 °C
rozsah venk. teplot pro správný chod systému -5 až +48 °C
hladina ak. tlaku max. 56 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky
hmotnost (bez náplní) max. 135 kg
max. rozměry - v. 1420 mm, š. 940 mm, hl. 330 mm
včetně vyhřívání vany jednotky
19 | 2-02 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 7 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 2,2 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.33 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
20 | 2-03 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 5,6 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max. 39 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
Specifikace rozvodů chladu:
21 |  | Cu potrubí - průměr 6 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 43 | 0 | 0
22 |  | Cu potrubí - průměr 10 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 34 | 0 | 0
23 |  | Cu potrubí - průměr 12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 43 | 0 | 0
24 |  | Cu potrubí - průměr 16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 17 | 0 | 0
25 |  | Cu potrubí - průměr 18 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 20 | 0 | 0
26 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám do 15 kW | ks | 6 | 0 | 0
27 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám 15 - 40 kW | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
29 |  | Filtrdehydrátor obousměrný, připojovací průměr 10 mm | ks | 1 | 0 | 0
Materiál pro uložení venkovní jednotky na střechu budovy:
30 |  | Montážní konzole pod venkovní jednotku - masivní konzole se zinkovou úpravou, nosnost 200 kg, včetné prvků pro usazení konzole - dlaždice a rýhovaná guma | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Chlazení kanceláří v 4.NP - 7.NP - pravá část
32 | 3-01 | Venkovní jednotka - provedení chlazení a topení - systém s proměnným průtokem chladiva | ks | 1 | 0 | 0
Qch = 40 kW, Qt 45 kW, Pel = 10,59 kW / 400 V, chladivo R 410A
jmenovitý chladicí výkon při teplotě 35 °C
rozsah venk. teplot pro správný chod systému -5 až +48 °C
hladina ak. tlaku max. 62 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky
hmotnost (bez náplní) max. 162 kg
max. rozměry - v. 1630 mm, š. 940 mm, hl. 460 mm
včetně vyhřívání vany jednotky
33 | 3-02 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 14 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 2,2 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.33 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
34 | 3-03 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 2,8 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.36 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
35 | 3-04 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 3,6 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.37 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
36 | 3-05 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 2 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 5,6 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max. 39 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
Specifikace rozvodů chladu:
37 |  | Cu potrubí - průměr 6 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 33 | 0 | 0
38 |  | Cu potrubí - průměr 10 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 47 | 0 | 0
39 |  | Cu potrubí - průměr 12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 44 | 0 | 0
40 |  | Cu potrubí - průměr 16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 43 | 0 | 0
41 |  | Cu potrubí - průměr 22 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 4 | 0 | 0
42 |  | Cu potrubí - průměr 28 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 12 | 0 | 0
43 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám do 15 kW | ks | 14 | 0 | 0
44 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám 15 - 40 kW | ks | 2 | 0 | 0
45 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám 40 - 45 kW | ks | 1 | 0 | 0
46 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
47 |  | Filtrdehydrátor obousměrný, připojovací průměr 12 mm | ks | 1 | 0 | 0
48 |  | Detektor úniku chladiva | ks | 1 | 0 | 0
Materiál pro uložení venkovní jednotky na střechu budovy:
49 |  | Montážní konzole pod venkovní jednotku - masivní konzole se zinkovou úpravou, nosnost 200 kg, včetné prvků pro usazení konzole - dlaždice a rýhovaná guma | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
Zařízení č.4 - Chlazení kanceláří v 4.NP - 3.NP
51 | 4-01 | Venkovní jednotka - provedení chlazení a topení - systém s proměnným průtokem chladiva | ks | 1 | 0 | 0
Qch = 22,4 kW, Qt 25 kW, Pel = 5,72 kW / 400 V, chladivo R 410A
jmenovitý chladicí výkon při teplotě 35 °C
rozsah venk. teplot pro správný chod systému -5 až +48 °C
hladina ak. tlaku max. 56 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky
hmotnost (bez náplní) max. 135 kg
max. rozměry - v. 1420 mm, š. 940 mm, hl. 330 mm
včetně vyhřívání vany jednotky
52 | 4-02 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 9 | 0 | 0
jmenovité výkony - Qch = 2,2 kW při parametrech vzduchu:
teplota suchého vzduchu 27 °C
teplota mokrého teploměru 19 °C
tři stupně otáček ventilátoru
hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky max.33 dB(A)
vč. infraovladače, elektronického expanzního ventilu a ionizátoru
Specifikace rozvodů chladu:
53 |  | Cu potrubí - průměr 6 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 29 | 0 | 0
54 |  | Cu potrubí - průměr 10 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 33 | 0 | 0
55 |  | Cu potrubí - průměr 12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 29 | 0 | 0
56 |  | Cu potrubí - průměr 16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 21 | 0 | 0
57 |  | Cu potrubí - průměr 18 mm vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 13 | 0 | 0
58 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám do 15 kW | ks | 6 | 0 | 0
59 |  | Odbočky v systému k vnitřním jednotkám 15 - 40 kW | ks | 2 | 0 | 0
60 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
61 |  | Filtrdehydrátor obousměrný, připojovací průměr 10 mm | ks | 1 | 0 | 0
Materiál pro uložení venkovní jednotky na střechu budovy:
62 |  | Montážní konzole pod venkovní jednotku - masivní konzole se zinkovou úpravou, nosnost 200 kg, včetné prvků pro usazení konzole - dlaždice a rýhovaná guma | ks | 1 | 0 | 0
63 |  | Izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 | 0 | 0
Centrální regulace pro chladicí systémy:
64 |  | Centrální dotykový ovladač pro maximálně 64 vnitřních jednotek | ks | 1 | 0 | 0
umístěn v prostoru rozvodny
65 |  | Zprovoznění a nastavení centrálního ovladače | kpl | 1 | 0 | 0
autorizovaným technikem - vč. zaškolení obsluhy.
Kabeláž pro zařízení - pro všechna zařízení:
Elektroinstalace řeší profese CHLAZENÍ .
66 |  | Jistič venkovní jednotky zařízení č. 1 a 3 | ks | 2 | 0 | 0
67 |  | Jistič venkovní jednotky zařízení č. 2 a 4 | ks | 2 | 0 | 0
68 |  | Jistič vnitřních jednotek zařízení č. 1, 2, 3, 4 | ks | 14 | 0 | 0
69 |  | Přívodní kabel zařízení č. 1 a 3 | bm | 80 | 0 | 0
70 |  | Přívodní kabel zařízení č. 2 a 4 | bm | 65 | 0 | 0
71 |  | Mars žlab pro uložení přívodních kabelů v 1.NP | bm | 40 | 0 | 0
72 |  | Přívodní kabel vnitřních jednotek | bm | 350 | 0 | 0
73 |  | Komunikační kabel | bm | 495 | 0 | 0
74 |  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Stěhování chladících zařízení na střechu ubjektu - pro všechna zařízení:
75 |  | Zařízení č.1 - hmotnost 162 kg | kpl | 1 | 0 | 0
76 |  | Zařízení č.2 - hmotnost 135 kg | kpl | 1 | 0 | 0
77 |  | Zařízení č.3 - hmotnost 162 kg | kpl | 1 | 0 | 0
78 |  | Zařízení č.4 - hmotnost 135 kg | kpl | 1 | 0 | 0
79 |  | Zábor ulice | kpl | 1 | 0 | 0
Uložení rozvodů CU potrubí
80 |  | Mars žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka, tvarovek a spojovacích prvků, | bm | 80 | 0 | 0
vč. prvků pro uložení žlabu - dlaždice a rýhovaná guma
81 |  | Lišty pro zakrytí Cu potrubí a odvodu kondenzátu - lišta o rozměru například 120 x 70 mm | bm | 175 | 0 | 0
vč. barevného provedení lišt dle interiéru jednotlivých místností
82 |  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Odvody kondenzátu:
Odvod kondenzátu řeší profese CHLAZENÍ .
Odvod kondenzátu řešen pomocí čerpadel kondenzátu pro každou vnitřní jednotku, bude sveden
na WC kde bude napojen na odpad pře
83 |  | Čerpadlo kondenzátu | ks | 50 | 0 | 0
84 |  | Hadice odvodu kondenzátu od čerpadla, průměr 6mm | bm | 193 | 0 | 0
85 |  | Plastové potrubí pro odvod kondenzátu vč. tvarovek - vnitřní rozměr DN 20 | bm | 137 | 0 | 0
86 |  | Plastové potrubí pro odvod kondenzátu vč. tvarovek - vnitřní rozměr DN 32 | bm | 56 | 0 | 0
87 |  | Připojení vnitřních jednotek | ks | 50 | 0 | 0
88 |  | Zaústění odvodu kondenzátu do umyvadla přes sifon | kpl | 14 | 0 | 0
89 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
90 |  | Tlaková zkouška kondenzátního potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Stavební přípomoce:
Kompletní stavební přípomoce pro realizaci budou řešeny profesí CHLAZENÍ:
91 |  | Demontáž rastrových podhledů v prostorách 1. NP pro potřeby montáže | m2 | 55 | 0 | 0
92 |  | Opětovné zakrytí rastrových podhledů v prostorách 1. NP | m2 | 55 | 0 | 0
93 |  | Realizace SDK konstrukcí v prostorách chodeb pro uložení potrubíních odboček a CU potrubí | kpl | 6 | 0 | 0
pozice SDK kastlíků vyplývá z výkresové části, rozměr kastlíku - šířka cca 500 mm, výška
cca 500 mm jeden kastlík do 20 m2 vč. vymalování bílou barvou
94 |  | Prostup do venkovního prostoru - do DN 200 | kpl | 14 | 0 | 0
95 |  | Realizace prostupů do stavebních konstrukcí - do DN 100 | kpl | 1 | 0 | 0
počet prostupů - dle výkresové části
96 |  | Stavební začištění prostupů po realizaci rozvodů vč. opravy malby | kpl | 1 | 0 | 0
97 |  | Přesun hmot, doprava a VRN pro stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
98 |  | Realizace požárních ucpávek na hranici požárních úseků: | kpl | 7 | 0 | 0
požární ucpávky pouze v prostupu do světlíku - 2 ks
požární odolnost ucpávky - dle stavební konstrukce - max. 90 minut
Demontáž stávajícího chladícího zařízení
99 |  | Demontáže stávajících jednotek v prostoru klientských hal v 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0
časová náročnost cca 72 h, včetně odvozu a ekologické likvidace demontovaného zařízení
Souhrnné položky (pro všechna zařízení):
100 |  | Montáž zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
101 |  | Výškové práce ve světlících při instalaci páteřních rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
102 |  | Chladivo R 410A | kpl | 1 | 0 | 0
103 |  | Technický dusík | kpl | 1 | 0 | 0
104 |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
105 |  | Revize chladivového okruhu včetně revizní knihy | kpl | 4 | 0 | 0
106 |  | Revize elektro připojení | kpl | 4 | 0 | 0
107 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
108 |  | Komplexní vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0
109 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
110 |  | Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci | kpl | 1 | 0 | 0
111 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
112 |  | Zajištění dokumentace pro předání díla (atesty, prohlášení | kpl | 1 | 0 | 0
o shodě, návody pro obsluhu a údržbu, revize, protokoly atd.)
113 |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0