## Modernizace kotelny Bělehradská
Příloha č.2 - Položkový rozpočet a výkaz výměr
Stavba: Modernizace plynové kotelny, Bělehradská 269/130, Praha 2,
Objekt:
Část: Stavební část + ústřední vytápění
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové
soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkovém přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název organizace: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor/Zadavatel |  | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 4, Praha 9
|  | Název organizace |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Dodavatel
* Vyplní dodavatel
Celková nabídková cena |  |  |  | Cena bez DPH |  | Výše DPH |  | Cena včetně DPH
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
* Níže vyplní dodavatel
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
5 |  | Provozní vlivy | Kč |  |  | 0
6 |  | Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky | soub | 1 |  | 0
7 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 |  | 0
8 |  | Předání a převzetí díla | soub | 1 |  | 0
9 |  | Fotodokumentace | soub | 1 |  | 0
10 |  | Označení staveniště | soub | 1 |  | 0
11 |  | Úklid a údržba staveniště včetně okolí po dobu provádění prací | soub | 1 |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
4 |  | Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
764 |  | Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
781 |  | Obklady keramické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
3 |  | Svislé konstrukce
1 | 31023-6251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém CPP plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 na MVC, tl. zdi do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0791 | 0.1582
2 | SP 31127-1151 | Zdivo z betonových kvádrů na MC tl. 150 mm | m2 | 2.52 |  | 0 | 0.17187 | 0.43311
3 | 31127-1195 | Příplatek za zalévání dutin betonem | m3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0
4 | 31131-1951 | Nadzákladové zdi z betonu prostého třídy C 20/25 | m3 | 0.28 |  | 0 | 2.4533 | 0.68692
5 | 31136-1821 | Výztuž nosných zdí 10 505 ® | t | 0.03 |  | 0 | 1.0488 | 0.031464
6 | 31794-4321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů do č. 12 | t | 0.045 |  | 0 | 1.09 | 0.04905
7 | 34227-2323 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek tl. 100 mm, hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 1.89 |  | 0 | 0.06982 | 0.13196
8 | PC 003-001 | Příplatek za malou plochu a vynechané otvory v příčce | m2 | 1.89 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 1.4907
4 |  | Vodorovné konstrukce
1 | PC 004-001 | Osazení a dodávka prefa panelů 1000 x 2200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.792 | 0.792
4 |  | Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 0.792
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
1 | 61213-5101 | Hrubá výplň rýh maltou ve stěnách jakékoli šířky rýhy - bude upřesněno dle skutečnosti | m2 | 1 |  | 0 | 0.004 | 0.004
2 | 61214-2001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn | m2 | 3.78 |  | 0 | 0.00489 | 0.018484
3 | 61231-1141 | Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, štuková stěn | m2 | 3.78 |  | 0 | 0.017 | 0.06426
4 | 61231-1191 | Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 3.78 |  | 0 | 0.007 | 0.02646
5 | 61232-5221 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy do 0,09 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0.0045 | 0.027
6 | 61232-5222 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.01275 | 0.0255
7 | 61232-5422 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových - kotelna | m2 | 43.19 |  | 0 | 0.017 | 0.73423
8 | 61232-5422 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových - anglický dvorek | m2 | 2.14 |  | 0 | 0.017 | 0.03638
9 | 63131-1134 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm, C 16/20 | m3 | 1.1 |  | 0 | 2.2563 | 2.4819
10 | 63131-9013 | Příplatek za úpravu povrchu přehlazením, mazanina tl. přes 120 mm do 240 mm | m3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0
11 | 63131-9175 | Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0
12 | 63135-1101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 1 |  | 0 | 0.0135 | 0.0135
13 | 63135-1102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | 63136-2021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí ocelových typu Kari | t | 0.05 |  | 0 | 1.059 | 0.05295
15 | 63245-1034 | Potěr cementový vyrovnávací z malty v ploše tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 0.1231 | 0.27082
16 | 63511-1242 | Násyp pod podlahy z kameniva drceného hrubého 16-32 se zhutněním | m3 | 1.83 |  | 0 | 2.16 | 3.9528
17 | PC 006-001 | M + D folie Pe (položeno na kamenivo) | m2 | 10.53 |  | 0 | 0.29585 | 3.1153
18 | 64294-4121 | Osazení ocelových dveřních zárubní dodatečně, s vybetonováním prahu plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.0494 | 0.0494
19 | PC 006-002 | Ocelová zárubeň rozměru 900x1970 mm pro protipožární dveře | kus | 1 |  | 0 | 0.015 | 0.015
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 10.888
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | PC 093-001 | Průběžný úklid po dobu provádění stavby | dní | 20 |  | 0 | 0 | 0
2 | 95290-1221 | Vyčištění budov průmyslových a objektů výrobních, skladovacích, garáží dílen, hal apod. jakékoliv výšky | m2 | 50 |  | 0 | 4e-05 | 0.002
3 | 94910-1111 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 11 |  | 0 | 0.015 | 0.165
4 | PC 093-002 | Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 20 |  | 0 | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 0.167
96 |  | Bourání
1 | 96807-2455 | Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2,0 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0.076 | 0.152
2 | 97303-1812 | Vysekání kapes pro zavázání nových příček tl. do 100 mm | m | 2.1 |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.0147
3 | PC 096-001 | Práce spojené s bouráním a demontážemi nezahrnuté ve výše uvedených položkách - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 10 |  | 0
4 | 97801-3141 | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30,0 % | m2 | 43.19 |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.4319
5 | 97801-3141 | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30,0 % - anglický dvorek | m2 | 2.14 |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.0214
6 | 97805-9511 | Odsekání a odebrání obkladů vnitřních stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo plochy do 1 m2 | m2 | 7.51 |  | 0 |  |  | 0.068 | 0.51068
7 | PC 096-002 | Příplatek za odebrání obkladů jednotlivě nebo v malých plochách | m2 | 7.51 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | PC 096-003 | Demontáž potrubí VZT na fasádě - výšková práce včetně nutné zajišťovací konstrukce popř. lešení | m | 30 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.6
9 | 99701-3211 | Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m, výšky budovy do 6m (svisle ručně) | t | 1.7307 |  | 0
10 | 99701-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 1.7307 |  | 0
11 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 34.6136 |  | 0
12 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 1.7307 |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.7307
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 24 m | t | 13.3377 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
1 | PC 721 - 001 | Kulový uzávěr nikl.mosaz - atest plyn DN15, ovl.páčkou | ks | 2 |  | 0
2 | PC 721 - 002 | Rozpěrka pro plynoměr s roztečí 335 mm | ks | 1 |  | 0
3 | PC 721 - 003 | Vzorkovací kulový kohout DN15 | ks | 2 |  | 0
4 | PC 721 - 004 | Kulový uzávěr nikl.mosaz - atest plyn DN20, ovl.páčkou | ks | 2 |  | 0
5 | PC 721 - 005 | Kulový uzávěr nikl.mosaz - atest plyn DN50, ovl.páčkou | ks | 3 |  | 0
6 | PC 721 - 006 | Manometr pro topné plyny 0-4 kPa, průměr pouzdra 160 mm +manometrický trojcestný kohout DN15 | ks | 2 |  | 0
7 | PC 721 - 007 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN20, 3xnátěr, uchycení | m | 24 |  | 0
8 | PC 721 - 008 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN50,3x nátěr, uchycení | m | 6 |  | 0
9 | PC 721 - 009 | Montáž, přesun hmot | hod | 20 |  | 0
10 | PC 721 - 010 | Revize | ks | 1 |  | 0
11 | PC 721 - 011 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění
1 | PC 731-001 | Kondenzační kotel stacionární výkon 22-129 kW, spotřeba zemního plynu max. 13 m3/h,max, norm stupeň využití 108,1 %.Výměník ze slitiny prvků hliníku/křemíku, vysoce odolný vůči korozi, se samočisticí schopností, vestavěný regulátor - viz část MaR, Emisní třída 5 podle EN656, max. přetlak topné vody 6bar, dodat s el.klapkou pr.150 do kouřovodu, filtr přívodu vzduchu | ks | 2 |  | 0
2 | PC 731-002 | Rozdělovač DN125, l=1400mm, vývody dle PD,rozteče 300mm, izolace 50mm, materiál ocel, stojiny, 2x nátěr základní | ks | 1 |  | 0
3 | PC 731-003 | Sběrač DN125, l=1400mm, vývody dle PD,rozteče 300mm, izolace 50mm, materiál ocel, stojiny, 2x nátěr základní | ks | 1 |  | 0
4 | PC 731-004 | Kompaktní oddělovací člen pro doplňování vody ze systému pitné vody, výbava vodoměr, uzavírací ventily,tlakoměry, systémový oddělovač , automatický dopouštěcí ventil | ks | 1 |  | 0
5 | PC 731-005 | Filtr DN25, vložka nerez 90 mikrometrů, napojení na kanalizaci,PN6, max. teplota 40 st.C, mechanismus pro ruční odkalení | ks | 1 |  | 0
6 | PC 731-006 | Demineralizační jednotka pro kotelny do 400 kW | ks | 1 |  | 0
7 | PC 731-007 | Testovací sada pro topné vody | ks | 1 |  | 0
8 | PC 731-008 | Neutralizační box pro kotle do výkonu 300 kW + náplň,s dopravním čerpadlem | ks | 1 |  | 0
9 | PC 731-009 | Dávkovací zařízení pro chemikálie - ocel, 2x nátěr odstín šedý, 4x kulový uzávěr DN15 | ks | 1 |  | 0
10 | PC 731-010 | HVDT - ocel typ 3 ( průtok 12m3/h) + izolace 35mm+Al fólie, stojiny | ks | 1 |  | 0
11 | PC 731-011 | Expanzomat - objem 50 l, max. 6 bar, max. 120 st C., | ks | 2 |  | 0
12 | PC 731-012 | Expanzomat - objem 300 l, max. 6 bar, max. 120 st C., | ks | 2 |  | 0
13 | PC 731-013 | Teploměr bimetalový 0- 120OC,pr. pouzdra 63 mm | ks | 10 |  | 0
14 | PC 731-014 | Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 13 |  | 0
15 | PC 731-015 | Manometr 0 – 1,0 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 2 |  | 0
16 | PC 731-016 | Pojišťovací ventil 4,0 bar, DN25 | ks | 2 |  | 0
17 | PC 731-017 | Pojišťovací ventil 6,0 bar, DN20 | ks | 1 |  | 0
18 | PC 731-018 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN50 , materiál mosaz, PN20 | ks | 4 |  | 0
19 | PC 731-019 | Filtr teplovodní šikmý přírubový DN65 , materiál mosaz, PN16 | ks | 1 |  | 0
20 | PC 731-020 | Čerpadlo kotlové - parametry - 6,0 m3/h ,4m, 230 V, funkce autodapt | ks | 2 |  | 0
21 | PC 731-021 | Čerpadlo - parametry - 5,0 m3/h , 3m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
22 | PC 731-022 | Čerpadlo - parametry - 3,0 m3/h , 3m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
23 | PC 731-023 | Čerpadlo - parametry - 6,0 m3/h , 4m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
24 | PC 731-024 | 3cestný směšovací ventil DN25, Kvs=10, materiál mosaz | ks | 1 |  | 0
25 | PC 731-025 | 3cestný směšovací ventil DN32, Kvs=16,materiál mosaz | ks | 1 |  | 0
26 | PC 731-026 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN15, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 7 |  | 0
27 | PC 731-027 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 4 |  | 0
28 | PC 731-028 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 4 |  | 0
29 | PC 731-029 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 4 |  | 0
30 | PC 731-030 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 16 |  | 0
31 | PC 731-031 | Kulový uzávěr s pákou přírubový DN 65, tělo - litina, koule mosaz, plnoprůtočný | ks | 6 |  | 0
32 | PC 731-032 | Zpětný klapka lehká závitová, mosaz DN50,materiál mosaz, PN16 | ks | 4 |  | 0
33 | PC 731-033 | Zpětná klapka přírubová DN 65 , tělo - litina, PN16 | ks | 1 |  | 0
34 | PC 731-034 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15,materiál niklovaná mosaz, min. PN10, max. 90 st. C | ks | 6 |  | 0
35 | PC 731-035 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN20,materiál niklovaná mosaz, min. PN10, max. 90 st. C | ks | 7 |  | 0
36 | PC 731-036 | Automatický odvzdušňovací ventil ½“ | ks | 6 |  | 0
37 | PC 731-037 | Příruby, tvarovky, redukce, šroubení, pomocné materiály do DN100 | ks | 98 |  | 0
38 | PC 731-038 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN20 +nátěr + izolace 20mm s AL fólií, uchycení | m | 24 |  | 0
39 | PC 731-039 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN32 +nátěr + izolace 20mm s AL fólií, uchycení | m | 9 |  | 0
40 | PC 731-040 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN50 +nátěr + izolace 40mm s AL fólií, uchycení | m | 30 |  | 0
41 | PC 731-041 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN65 +nátěr + izolace 40mm s AL fólií, uchycení | m | 30 |  | 0
42 | PC 731-042 | Potrubí PPR 20x3,4 + izolace Tubex 9mm,uchycení | m | 12 |  | 0
43 | PC 731-043 | Potrubí PP32 | m | 18 |  | 0
44 | PC 731-044 | Potrubí PP40 | m | 9 |  | 0
45 | PC 731-045 | Tvarovky PPR | kpl | 1 |  | 0
46 | PC 731-046 | Tvarovky PP | kpl | 1 |  | 0
47 | PC 731-047 | Odvod spalin - nerez pro kond.kotle - koleno pr. 150 - 450 | ks | 2 |  | 0
48 | PC 731-048 | Odvod spalin - nerez pro kond.kotle - koleno pr. 250 - 900 | ks | 1 |  | 0
49 | PC 731-049 | Odvod spalin - nerez pro kond.kotle- patní koleno pr. 250 - 870 - | ks | 1 |  | 0
50 | PC 731-050 | Odvod spalin - nerez pro kond.kotle - revizní kus 250 | ks | 1 |  | 0
51 | PC 731-051 | Odvod spalin - nerez pro kond.kotle - potrubí Ø150 | m | 3 |  | 0
52 | PC 731-052 | Odvod spalin - nerez kouřovod pro kond.kotle- potrubí Ø250, uchycení | m | 5 |  | 0
53 | PC 731-053 | Odvod spalin - nerez komínová vložka pro kond.kotle- potrubí Ø250, uchycení | m | 30 |  | 0
54 | PC 731-054 | Víčko nerez pr.250 mm s odovodem pro kondenzát | ks | 1 |  | 0
55 | PC 731-055 | Tvarovka nerez pr.250/150 - 45st. | ks | 2 |  | 0
56 | PC 731-056 | Ukončovací hlavice Ø250 odvodu spalin - nerez pro kond.kotle | ks | 1 |  | 0
57 | PC 731-057 | Montáž, napojení na stávající systém,doprava, přesun hmot | hod | 870 |  | 0
58 | PC 731-058 | Demontáž kompletního zařízení v kotelně | hod | 168 |  | 0
59 | PC 731-059 | Ekologická likvidace | t | 3 |  | 0
60 | PC 731-060 | Revize | ks | 1 |  | 0
61 | PC 731-061 | Uvedení do provozu,zkoušky, seřízení systému | hod | 16 |  | 0
62 | PC 731-062 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace
1 | PC 741-001 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 22 |  | 0
2 | PC 741-002 | Kabel CYKY 5J x 1,5 | m | 14 |  | 0
3 | PC 741-003 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 140 |  | 0
4 | PC 741-004 | Kabel CMSM 3J x 1,0 | m | 40 |  | 0
5 | PC 741-005 | Kabel CMSM 4J x 1,0 | m | 35 |  | 0
6 | PC 741-006 | Kabel JYTY 4 x 1,0 | m | 30 |  | 0
7 | PC 741-007 | Kabel JYTY 2 x 1,0 | m | 130 |  | 0
8 | PC 741-008 | Vodič CY4 zž | m | 40 |  | 0
9 | PC 741-009 | Drátěný kabelový žlab DZL 30 x 65 vč. přísl. | m | 26 |  | 0
10 | PC 741-010 | Kabelový žlab PVC 25 x 20 | m | 38 |  | 0
11 | PC 741-011 | Tuhá trubka PVC, 8025 FA | m | 12 |  | 0
12 | PC 741-012 | Jistič 20B/1 | ks | 1 |  | 0
13 | PC 741-013 | Čidlo úniku plynu, teplota | ks | 1 |  | 0
14 | PC 741-014 | Regulátor tlaku, 250 kPa | ks | 2 |  | 0
15 | PC 741-015 | Tlačítko stop, sklo | ks | 1 |  | 0
16 | PC 741-016 | Čidlo kouře | ks | 1 |  | 0
17 | PC 741-017 | Čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0
18 | PC 741-018 | Zásuvka 250V/16A, IP44 | ks | 5 |  | 0
19 | PC 741-019 | Krabicová rozvodka 8107, IP44 | ks | 6 |  | 0
20 | PC 741-020 | Servo 3 polohy, 230VAC | ks | 2 |  | 0
21 | PC 741-021 | Servo 2 polohy, 230V AC /součást VZT/ | ks | 1 |  | 0
22 | PC 741-022 | Rozšiřovací modul /mix/ vč. čidla | ks | 2 |  | 0
23 | PC 741-023 | Čidlo teploty topné vody | ks | 2 |  | 0
24 | PC 741-024 | Čidlo venkovní | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RK
25 | PC 741-025 | Skříň plast, na om, 48 mod., IP54 | ks | 1 |  | 0
26 | PC 741-026 | Vypinač 25A/1 | ks | 1 |  | 0
27 | PC 741-027 | Jistič 10B/1 | ks | 2 |  | 0
28 | PC 741-028 | Jistič 6B/1 | ks | 6 |  | 0
29 | PC 741-029 | Relé 2Z/10A, 230V AC | ks | 1 |  | 0
30 | PC 741-030 | Modul jištění kotelny /impulz/ | ks | 1 |  | 0
31 | PC 741-031 | Web server | ks | 1 |  | 0
32 | PC 741-032 | Zdroj 230V AC/12V DC, 10 VA | ks | 1 |  | 0
33 | PC 741-033 | Svorkovnice 2,5, kompletní, | ks | 20 |  | 0
34 | PC 741-034 | Termostat modulový, 0 – 40°C | ks | 1 |  | 0
35 | PC 741-035 | Teplotní senzor vč. kabelu 12 m | ks | 1 |  | 0
36 | PC 741-036 | Spínací hodiny, 1/0, 230 V AC | ks | 1 |  | 0
37 | PC 741-037 | Páčkový spínač 1/1, 6A | ks | 1 |  | 0
38 | PC 741-038 | Montáž, doprava, přesun hmot | hod | 148 |  | 0
39 | PC 741-039 | Demontáž kompletního zařízení MaR v kotelně | hod | 18 |  | 0
40 | PC 741-040 | Seřízení, nastavení | hod | 12 |  | 0
41 | PC 741-041 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
42 | PC 741-042 | Ekologická likvidace | t | 0.2 |  | 0
43 | PC 741-043 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
741 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika
1 | PC 751-001 | Spiro potrubí pr.200 mm + uchycení ke zdivu | m | 5 |  | 0
2 | PC 751-002 | Tlumič hluku pr.315/200, délka 600 | ks | 2 |  | 0
3 | PC 751-003 | Ventilátor do potrubí pr.200 plastový-tiché provedení , výkon 650m3/h | ks | 1 |  | 0
4 | PC 751-004 | Oblouk lisovaný s těsněním 90st. Pr. 200mm | ks | 3 |  | 0
5 | PC 751-005 | Hranaté potrubí pozink 500x350m + uchycení ke zdivu | m | 5 |  | 0
6 | PC 751-006 | Hranaté potrubí pozink 500x400m + uchycení ke zdivu | m | 6 |  | 0
7 | PC 751-007 | Tvarovka pozink 90 st. 500x350mm, přírubová | ks | 3 |  | 0
8 | PC 751-008 | Tvarovka pozink 90 st. 500x400mm, přírubová | ks | 1 |  | 0
9 | PC 751-009 | Protipožární klapka do potrubí 500x350mm, přírubová - atyp + servopohon 230V | kpl | 1 |  | 0
10 | PC 751-010 | Mřížka se sítem proti hmyzu do potrubí 500x350 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 751-011 | Mřížka se sítem proti hmyzu do potrubí 500x400 | ks | 1 |  | 0
12 | PC 751-012 | Mřížka se sítem proti hmyzu do potrubí pr. 200 | ks | 1 |  | 0
13 | PC 751-013 | Příruby, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
14 | PC 751-014 | Montáž, napojení na stávající systém,doprava, přesun hmot | hod | 40 |  | 0
15 | PC 751-015 | Demontáž VZT zařízení v kotelně | hod | 18 |  | 0
16 | PC 751-016 | Ekologická likvidace | t | 3 |  | 0
17 | PC 751-017 | Uvedení do provozu, revize,,zkoušky, seřízení systému | hod | 8 |  | 0
18 | PC 751-018 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | kus | 1 |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
764 |  | Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD
1 | PC 764-001 | Krytina hladká falcovaná | m2 | 2.7 |  | 0
2 | PC 764-002 | Lemování zdiva rš. 350 mm | m | 2.3 |  | 0
3 | PC 764-003 | Dilatační lišta rš. 80 mm | m | 2.3 |  | 0
4 | PC 764-004 | Závětrná lišta rš. 330 mm | m | 2.3 |  | 0
5 | 99876-4201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
764 |  | Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž vnitřních protipožárních dveří rozměru 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0
2 | PC 766-002 | Dodávka vnitřních protipožárních dveří plných rozměru 900x1970 mm, EW 30 DP3 | kus | 1 |  | 0
3 | PC 766-003 | Montáž kování vnitřního | kus | 1 |  | 0
4 | PC 766-004 | Dodávka kování vnitřního | kus | 1 |  | 0
5 | PC 766-005 | Montáž a dodávka samozavírače | kus | 1 |  | 0
6 | PC 766-006 | Montáž a dodávka dveřního prahu délky 900 mm včetně povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0
7 | 99876-6201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické
1 | PC 767-001 | Montáž a dodávka větrací mřížky rozměru 1840 x 450 mm včetně povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0
2 | PC 767-002 | Montáž a dodávka větrací mřížky rozměru 520 x 530 mm včetně povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0
3 | 99876-7201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic
1 | 77157-4116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 | m2 | 18.65 |  | 0
2 | 77159-1111 | Penetrace podkladu | m2 | 20.03 |  | 0
3 | 77199-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa | m2 | 20.03 |  | 0
4 | 77199-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 60.09 |  | 0
5 | PC 771-001 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 20.52 |  | 0
6 | PC 771-002 | Montáž a dodávka přechodové lišty | m | 0.85 |  | 0
7 | 99877-1201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
781 |  | Obklady keramické
1 | 78141-3914 | Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených - vysprávky stávajícího obkladu po jednotlivých kusech - množství bude upřesněno dle skutečnosti | kus | 225 |  | 0
2 | 78147-4117 | Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických do flexibilního lepidla do 45 ks/m2 - množství bude upřesněno dle skutečnosti | m2 | 2.51 |  | 0
3 | 78147-9191 | Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 2.51 |  | 0
4 | 78147-9194 | Příplatek za vyrovnání nerovného podkladu | m2 | 7.51 |  | 0
5 | PC 781-001 | Příplatek za vyrovnání nerovného podkladu - malé plochy pro jednotlivé vysprávky obkladu po kusech | m2 | 7.51 |  | 0
6 | PC 781-002 | Dodávka obkladu keramického | m2 | 8.64 |  | 0
7 | 78149-4511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem - množství bude upřesněno dle skutečnosti | m | 10 |  | 0
8 | 78149-5111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 7.51 |  | 0
9 | PC 781-003 | Příplatek za - penetrace podkladu - malé plochy pro jednotlivé vysprávky obkladu po kusech - množství bude upřesněno dle skutečnosti | m2 | 7.51 |  | 0
10 | 99878-1201 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
781 |  | Obklady keramické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
1 | 78310-3801 | Odstranění nátěru z ocelových konstrukcí lehkých okartáčováním - I profily | m2 | 2 |  | 0
2 | 78312-1112 | Nátěry ocelových zámečnických konstrukcí syntetické 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 2 |  | 0
3 | PC 783-001 | Nátěr ocelových zárubní syntetický 1x základní, 2x email | kus | 1 |  | 0
4 | PC 783-002 | Nátěr podlah epoxidový dvousložkový včetně soklu výšky do 100 mm | m2 | 1.9 |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78411-1031 | Omytí podkladu stěn v místnostech do 3,80 m | m2 | 65.36 |  | 0
2 | 78416-1201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou tl. do 3,0 mm plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 30 |  | 0
3 | 78418-1101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69.14 |  | 0
4 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69.14 |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0